大 野 市 浄 化 槽 施 工 基 準 第1章 総 論 第1節 目 的 この浄化槽施工基準書(以下「基準書」という。) は、大野市浄化槽設置整備事業（以下「事業」という。）において実施する浄化槽工事について、浄化槽法 (昭和58年法律第43号) 第4条第5号の規定による浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽工事に関する関係法令等に基づき、浄化槽工事業者が浄化槽を施工する際や、大野市が施工状況を確認する際に留意すべき事項を定め、事業の円滑な推進および適正な浄化槽工事を確保するとともに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 第2節 適 用 1. この基準は、浄化槽法に規定する型式の認定を受けた処理対象人員10人までの浄化槽に適用する。 2. 特記による定めがあるときは、これに従うこと。 第3節 定 義 1. 浄化槽 建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第35条第1項に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであって、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「ＢＯＤ」という。) の除去率90パーセント以上、放流水のＢＯＤが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。 2. 設置者 建築物に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 3. 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。 4. 浄化槽工事業者 浄化槽法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。 5. 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。 第4節 一般事項 1. 浄化槽工事に際しては、周辺住民から苦情が出ないように十分配慮すること。 2. 工事中は第三者及び作業員の安全を確保するために必要な措置を行うこと。 第2章 工事前の調査・打合せ 第1節 浄化槽の選定 1. 浄化槽の処理対象人員の算定は、表－1に示す建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によること。 2. ディスポーザを使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けたディスポーザ対応の浄化槽とすること。 第2節 現地調査及び設置計画の策定 1. 事前調査 浄化槽工事を行うにあたり、設置者等の立会いのもと、浄化槽の設置予定現場の状況を確認すること。特に、以下事項を確認すること。 (1) 浄化槽の放流先が確保されているか、また、占有等の協議が完了しているか。 (2) 設置箇所のスペースが確保されているか。 (3) 水道管、電線ケーブル等の占用物件の確認がされているか。 (4) 浄化槽設置届出書又は建築確認等の内容適合通知書等の確認が済んでいるか。 2. 設置計画の策定 (1) 浄化槽工事業者は、浄化槽の施工に際して現地調査結果により、設置者に十分説明し、設置者の承認と協力を得た上で設置計画を策定すること。 (2) 浄化槽本体工事及び管渠工事等において、施工する工事業者が異なる場合には、工事業者間で十分打合せること。 (3) 関係者間の打合せ事項は、問題が生じないように書面により記録すること。 第3節 契 約 1. 施工に際し、請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、これを履行すること。 2. 契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。 (1) 工事内容 (2) 請負代金の額 (3) 工事着手の時期及び工事完成の時期 (4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 (5) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め (6) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め (7) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 (8) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め (9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め (10)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 (11)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 (12)工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 (13)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 (14)契約に関する紛争の解決方法 3. その他、建設業法等の規定を遵守すること。 第4節 設置の届出 1. 施工にあたり福井県知事に届出を行うこと(建築主事の確認を申請する場合は別途行う)。 2. 届出後10日間を経過するか、工事に着手してよい旨の通知を受けた後、施工を行うこと。 第5節 施工前の浄化槽受入検査 1. 浄化槽工事業者は施工前における浄化槽の受け入れ検査を行うこと。 2. 重大な欠陥が認められた場合や補修が不可能な場合には、浄化槽の交換等の適切な措置を講ずること。 第3章 浄化槽の施工 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行う場合は、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。 第1節 本体工事 1. 仮設工事 (1) 工事着手前に設計地盤を確認し、浄化槽設置場所の整地後、地縄張りを行いレベル、位置、方向を決定するために遣り方を行う。 (2) 現場作業者及び外部の者に対する事故防止のための安全対策を十分に行うこと。 (3) 工事業者は、工事現場の適切な位置に浄化槽法第30条に規定する標識等を掲げること。 2. 掘削工事 (1) 掘削に先立ち、掘削土の運搬処理方法等をあらかじめ定めておくこと。 (2) 掘削は施工図に基づき所定の位置及び深さで行い、掘り過ぎないこと。 (3) 掘削は、周辺の状況・土質・地下水の状況などに適した工法とし、土砂が崩壊しないよう関係法令等に従い、適切な法勾配を確保するか、土止工事を行うこと。また、必要に応じて水替工事を行うこと。 (4) 掘削の深さが2メートルを超える場合には、労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)第6条第9号で定める地山の掘削の作業にかかる作業主任者を選任すること。 (5) 土止め支保工等の組立又は解体の作業を行うときは、土止め支保工作業主任者を選任すること。 (6) 上記によるほか、以下に該当する場合には、土止工事の必要性を検討すること。 ① 掘削場所が建物や道路に接している。 ② 敷地が狭く十分な掘削勾配がとれない。 ③ 軟弱地盤である。 ④ 湧水が多い。 ⑤ その他、法面崩壊のおそれがある場合。 (7) 水替え工事 ① 水替え工事を釜場により行う場合は、ポンプの下に架台を設ける等、土砂等が吸い込まれないようにすること。 ② 水替え工事による排水は、沈砂枡を設ける等の措置を講じ、土砂等の流出を防ぐ措置を講じること。 3. 基礎工事 (1) 基礎等の厚さは、特記がなければ表－2を参考とする。 (2) コンクリートは普通コンクリートを使用し、その設計基準強度は1平方ミリメートル当たり18ニュートン以上、スランプは18センチメートル以下とする。 (3) コンクリートの骨材の大きさは、原則として、砂利は25ミリメートル以下、砕石は20ミリメートル以下とする。 (4) 鉄筋は、異形鉄筋を使用し、配筋工事にはスペーサーを使用すること。 (5) 基礎コンクリートは、浄化槽を適切に据付できる十分な広さを確保すること。 (6) コンクリートは適温養生すること。 (7)市の確認検査を受けること。 4. 据付工事 (1) 浄化槽本体の据付けに先立ち、コンクリートが十分養生されているかを確認すること。 (2) 浄化槽の吊上げ、据付けは、玉掛け作業で行うこと。また、掘削壁面地盤の崩壊を防ぐための必要な措置を施すこと。 (3) 浄化槽を吊り上げる場合は、必ず4点吊りとし、吊り角は60度以下とすること。 (4) 基礎コンクリートの小石や異物を除去しておくこと。 (5) 据え付け後、槽の水平確認を行うとともに、流入及び放流管底のレベルが所定の位置にあることを確認すること。 5. 水張り (1) 埋戻し前に規定水位まで水張りを行うこと。その後、24時間以上放置し、漏水の有無を検査すること。 (2) 漏水検査の結果、漏水が認められる場合には、浄化槽の補修等を行うこと。 6. 埋戻し工事 (1) 埋戻しに先立ち、マンホール蓋、流入管、放流管等から土砂が入らないように必要な対策を行うこと。 (2) 埋戻しは、良質土で行うものとし、深さの3分の1程度ずつ周囲を均等に突き固め、水締めを行うこと。また、水平を確認しながら行うこと。 7. 上部コンクリート工事 (1) 上部コンクリート工事は、荷重に応じた仕様とすること。 (2) 雨水等が槽内に浸入しないよう地盤面より3センチメートル以上高くすること。また、上部コンクリートは金ゴテ仕上げとし、水勾配をつけること。 (3) 上部コンクリートを打つ場合は、埋戻土の突き固めが十分に行われ、地盤が安定したことを確認した後に行うこと。 第2節 付帯設備工事 1. ブロワ工事 (1) ブロワの設置場所は、できるだけ直射日光を避け、寝室等からなるべく離れた場所とすること。また、維持管理作業が容易に行える場所に設置すること。 (2) ブロワの空気配管は、配管長さ5メートル以内で曲がりは5箇所以内を標準とし、規定の送風量が確保できるものとすること。やむを得ず配管が長くなる場合は、空気配管の径を大きくするか、規定の吐出風量を確保できるブロワに替える等の措置を講ずること。 (3) ブロワの基礎は地盤より10センチメートル以上高くし、ブロワ本体の外寸より5センチメートル以上大きくすること。また、ブロワの振動が建物基礎に影響を及ぼさない位置とすること。 (4) 屋外に防雨型コンセントにてブロワ専用の電源を設けるとともに、専用の漏電遮断器を設けること。 (5) ブロワの設置にあたっては、必要に応じ騒音・振動防止策を施し、必要な機種にあっては、必ず接地工事を行うこと。 2. ポンプ工事 (1) 流入管底が深く、原水ポンプ槽を設置する場合は、以下によること。 ① 原水ポンプ槽から浄化槽へ汚水を移送する場合は、流量調整を行うこと。 ② 1日あたりの移送水量は、日平均汚水量のおおむね2.5倍に相当する水量とすること。 ③ 2台以上備え、自動交互運転と流入水が多い場合の同時運転に対応できるようにすること。 ④ ポンプ配管は、通常はＶＰ管とＶＰ管用継手を使用すること。 (2) 放流先が浄化槽の放流管底より浅い場合や、放流先までの配管に勾配がとれず、放流ポンプ槽を設置する場合は、以下によること。 ① 放流ポンプ槽から放流先までの配管は、処理水が配管内に留まらないようにすること。 ② 放流管は放流先の最高水位よりも高く設置すること。 ③ 浄化槽本体の臭突口には必ず臭突管を設けること。やむを得ず臭突管を設けることができない場合は、放流ポンプ槽に通気管を設けること。 ④ 2台以上備え、自動交互運転と放流水が多い場合の同時運転に対応できるようにすること。 ⑤ ポンプ配管は、通常はＶＰ管とＶＰ管用継手を使用すること。 第3節 配管工事 (1) 屋内の排水横枝管は、適正な口径と勾配を確保すること。また、2階以上にトイレや風呂がある場合は屋内の配管経路に通気管を設けること。 (2) 生活排水は全て浄化槽に接続し、雨水や工場廃水等は接続しないこと。 (3) 屋外配管の覆土は20センチメートル以上とし、露出させてはならないこと。やむを得ず露出配管とする場合には、必要な防護策を施すこと。 (4) 屋外排水管の口径は100ミリメートル以上とし、硬質塩化ビニル管(ＶＵ・ＶＰ管)を使用すること。 (5) 浄化槽の流入・放流管の勾配は、100分の1以上（100分の2以上が望ましい）とすること。 (6) 放流水路との水位差が適切に保たれないと判断される場合は放流ポンプ槽を設置するなどの措置を講じること。 (7) 放流先の水路において、降雨等による水位上昇の位置と比べて、放流管接続部の位置は高くすること。 (8) 汚水枡の設置場所は、屋内排水管設備の排水横枝管の屋外に出た箇所、45度以上の屈曲点、2系統以上の排水の合流点、段差が生じる箇所及び管径の120倍を超えない箇所並びに浄化槽の前後とすること。 (9) 洗濯機用排水口のようにトラップがない場合はトラップ枡を設置すること。また、洗面台のようにトラップがある場合は二重トラップにならないようにすること。 (10) 汚水枡は全てインバートを切り、蓋は密閉できる構造とすること。 (11) 汚水枡の基礎は、良質地盤の場合は、5センチメートルの砂基礎を標準とし、十分突き固め所定の高さに仕上げること。 (12) 既設の配管を利用する場合は、破損状況、勾配状況等を確認すること。なお、異常が認められた場合には、原則として布設替えとすること。 (13) 浄化槽の流入、放流管には雨水や給湯器等の排水管を接続しないこと。やむをえず放流管側に接続する場合はトラップ枡を設けること。また、屋外給水排水管、汚水枡上にエアコンの室外機等の荷重物を設置しないこと。 (14)浄化槽設置箇所が、大野市公共下水道整備計画区域内である場合には、排水設備に後戻り工事が発生しないよう、別紙に定める【排水設備設置基準】に基づき施工すること。 第4節 特殊工事 1. 嵩上げ工事 マンホールの嵩上げは30センチメートル以内とすること。やむを得ず、浄化槽本体を深埋めする場合には、ピット構造とし、擁壁を設けるなど補強を行う。 2. ピット工事 (1) ピットは安全に維持管理が行えるように作業スペースを十分に確保すること。 (2) ピット内の嵩上げは行わないこと。 (3) ピットには雨水排水用の排水口を設けること。 (4) ピット上部の蓋は、軽量で耐久性があるものを使用すること。 (5) ピットが深い場合は、昇降に支障がないようにタラップを設けること。 3. 支柱工事 (1) 支柱工事の仕様は特記がなければ表－3を参考とする。 (2) 冬期間の積雪等も考慮し、必ず支柱工事を行うこと。 4. 浮上防止対策工事 (1) 地下水位が高く、浄化槽が浮上するおそれのある場合は、浮上防止金具の設置や槽の周壁の周りをコンクリートで固める等の浮上防止対策を施すこと。 (2) 金具による浮上防止を施す場合には、基礎の鉄筋との結束を十分に行うこと。 5. 擁壁設置工事 (1) 建築物の基礎、交通量の多い道路及び崖下などの直近には、浄化槽を設置しないこと。 (2) やむを得ず土圧がかかる場所に設置する場合は、浄化槽本体の変形・破損を防止するた め、土圧に応じた鉄筋コンクリートの擁壁を設けること。この場合、擁壁の構造計算書を添付すること。 (3) 浄化槽と建築物等との距離が十分でない場合において、擁壁を設けない場合には、浄化槽に土圧がかからないことを証明する書類を添付すること。 6. 臭突管設置工事 (1) 臭突管はＶＵ・ＶＰ管とし、近隣の状況を配慮し、風通しのよい場所に設置すること。 (2) 立ち上げ高さは、軒上1メートル以上とする。また、隣家等付近の状況を考慮に入れ、苦情が生じない位置とすること。 (3) 立ち上げ管は、強風等で倒れないよう支持金物を取付けること。 (4) 横引き管は、できるだけ短くし立ち上げ管に向かって上り勾配となるよう配管すること。 7. 既設浄化槽の撤去工事 (1) 浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き、洗浄等)、消毒(石灰等)を行う。 (2) 浄化槽の掘り出し(上部コンクリートのはつり、土の掘り起こしを含む)を行う。 (3) 浄化槽の基礎部分(基礎コンクリート、栗石等)の撤去を行う。 (4) 掘り出した浄化槽は法令に基づき適正に処分すること。 第5節 試運転調整 (1) 当該浄化槽の施工要領書に記載してある試運転調整チェックリストにより試運転調整を行うこと。 (2) 上記(1)のチェックリストに記載がない付帯設備を設けた場合には、付帯設備に添付してある試運転調整方法によること。 第6節 後片づけ及び引渡し (1) 全ての工事が完了した後、槽本体の内外及び上部コンクリート等を水洗いし、かたづけ掃除を行うこと。 (2) 余盛りとして必要な土砂以外は、浄化槽の周りに積み上げないようにして、周辺の水はけを良くすること。 (3) 引渡し及び説明 ① 保証書等の関係書類とともに浄化槽を引き渡すこと。 ② 浄化槽工事業者は、設置者(浄化槽管理者)に当該浄化槽の仕組み及び使い方等の説明をすること。 ③ 浄化槽工事業者は、設置者(浄化槽管理者)に浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃の実施、法定検査の受検など)について説明すること。 第4章 完了検査 完了検査は契約事項に基づき適正に行うこと。なお、浄化槽設置整備事業における提出図書等については下記に示す。 ・ 実績完了報告書 ・ 浄化槽施工状況確認票 ・ 工事写真帳 第5章 浄化槽設置工事請負契約書他 第1節 浄化槽設置工事請負契約書 浄化槽工事にあたっては、適正な工事を確保するとともに、瑕疵あるときはその責任の所在を明確にすることとにより、当事者間で契約書を作成し取り交わすこと。 第2節 その他 (1) 大野市浄化槽設置整備事業の補助金制度を利用する際には、法的手続きのほか、工事着手前に補助金申請の手続きを完了させること。 (2) 本基準に定めがない事項については、必要に応じて担当課に問い合わせること。 表-1 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000) 建築用途; 処理対象人員; 建築用途の類似例. 算定式; 類 似 建築用途; 付記・注意事項. 住宅施設関係; イ; 住宅; A≦130※1の場合 n = 5※2 130※1＜Aの場合 n = 7※2 (A：延べ面積) (n：人員(人)); ①同一棟の物置、納屋及び別棟の離れは床面積に算入する。 ②別棟の建物が便所等の無い農業. 倉庫である等、人員の利用が明らかに無い場合は、床面 から除外することができる 。; 2世帯 住 宅; ①浴室及び台所が2つ以上ある住宅は、実際にもほぼ独立した生活が送られていることから、処理対象人員は10人とする。ただし、実状に応じて減ずることができる。. ※1 この値は、当該地域における住宅の1戸当たりの平均的な延べ面積に応じて増減できる。 ※2 建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料などを基にして. 注1 建築物内の駐車場は、同一建築物が2以上の異なった用途に供されるものとして、それぞれの建築用途の項を適用加算するものとする。ただし、この駐車場に便所が無い等、当該建築物を利用する人のみによって使用されることが明確な場合は、この駐車場の算定処理対象人員は「0人」とする。の算定人員を増減することができる。. 表－2 基礎等の厚さ 種; 別 基礎等の厚さ(ミリメートル). 地 業※1; 砕 石※2; 100以上. 割栗石※3; 150以上. 捨てコンクリート※4; 50以上. 鉄筋コンクリート※5; コンクリート厚; 150(100)以上. 配; 筋 D10＠200(シングル). ※1 地業は、地盤の状況により砕石及び割栗石などを用いる。 ※2 砕石は、切込砕石又は再生クラッシャランとする。 ※3 割栗石の場合は、目潰し材を充填し十分転圧すること。 ※4 型枠及び槽本体の位置等の墨出しを行うため、木ゴテ等で水平に仕上げる。 ※5 浄化槽上部を駐車場仕様とする場合は、支柱工事の項目によること。ただし、支柱工事なしで 駐車場(車両総重量2.0トン以下)の下に設置ができるFRP評定を取得している浄化槽の場合は支柱 を省略できる。 注) 基礎等の厚さは浄化槽メーカーの施工要領書に準ずる。 表－3 支柱工事の仕様 種 別; 仕 様(ミリメートル). 基 礎; 栗石又は切り込み砕石; 100以上. 捨て(均し)コンク; －ト 50以上. 鉄 筋 コンクリート; 厚 さ; 150以上. 配 筋; D10@200(シングル). 上 部 コンクリート; 鉄 筋 コンクリート; 厚 さ; 150以上. 配 筋; D10@200(シングル). 開口補強筋; 4-D13(シングル). 支 柱; 鉄 筋 コンクリート; 直 径; φ200以上の円筒型枠※. 主 筋; 4-D13. フープ筋; D10＠100. 鉄筋の継手長さ; 40D以上. マンホール枠及び蓋; 積載荷重に応じた枠・蓋. ※ 各仕様は、当該浄化槽の施工要領書で確認すること。

浄化槽施工状況確認票（写真確認記載項目は工事写真に必ず添付）

| 設置場所 |  | 設置者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置浄化槽 | 型式名： | 処理対象人員： 人 |  |

| 1. 外 観 (該当する箇所をチェックのこと。) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査箇所 | チェック項目 | 確認欄 |
| ① 流入・放流管渠の勾配 | ・水の停滞はないか、流水状況は適切か。 |  |
| ② 放流先の状況 | ・放流水路と放流接続部の位置は適切か。 （写真確認） |  |
| ③ 誤接合等の有無 | ・生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | ・雨水や外付け足洗場特及び殊排水等は流入していないか。 |  |
|  | ・放流枡に雨水配管は接続されていないか。 |  |
| ④ 枡の位置及び種類 | ・起点、屈曲点、合流点、一定間隔毎に枡が設置されているか。 |  |
|  | ・流入管渠の枡は全てインバートが切ってあり、蓋は密閉蓋か。 |  |
| ⑤ 流入・放流管渠及び空気配管の変形及び破損のおそれ | ・荷重等により変形等が生じるおそれはないか。 |  |
|  | ・既設配管に異常はないか(既設配管を再利用する場合に限る)。 |  |
| ⑥ 嵩上げの状況 | ・嵩上げは30㎝以内かつバルブ等の操作が容易に行えるか。（写真確認） |  |
| ⑦ 浄化槽本体上部の状況 | ・上部コンクリートは打たれているか。（写真確認） |  |
|  | ・物置等の構造物が置かれていないか。 |  |
| ⑧ 浄化槽周辺の状況 | ・維持管理が行い易い場所に設置されているか。 |  |
| ⑨ 漏水の有無 | ・漏水を生じていないか。 |  |
| ⑩ 浄化槽本体の水平状況 | ・縦横2方向の水平が保たれているか。（写真確認） |  |
| ⑪ 接触材等の変形、破損及び固定の状況 | ・ろ材、接触材、担体等に異常はないか。 |  |
|  | ・ろ材押え等に異常はないか。 |  |
| ⑫ ばっ気・逆洗及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | ・各装置に変形等はないか。 |  |
|  | ・各装置は固定されているか。 |  |
|  | ・空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| ⑬ 消毒設備の変形、破損及び固定の状況 | ・消毒設備に変形等はないか。 |  |
|  | ・消毒設備は適切に固定され、傾いていないか。 |  |
|  | ・消毒薬は未開封の状態となっているか。 |  |
| ⑭ ポンプ設備の設置及び稼動の状況 | ・ポンプ枡に変形、破損及び漏水はないか。 |  |
|  | ・ポンプは設計能力のものが2台以上設置されているか。（写真確認） |  |
|  | ・ポンプに固定不良は生じていないか。 |  |
|  | ・ポンプの取り外しは可能か。 |  |
|  | ・レベルスイッチの稼動に支障を及ぼす構造となっていないか。 |  |
|  | ・アースはなされているか。また漏電対策は施されているか。 |  |
| ⑮ ブロワの設置及び稼動の状況 | ・ブロワの架台は適切に設置され浸水等のおそれはないか。 |  |
|  | ・ブロワは適切に設置され、騒音・振動のおそれはないか。（写真確認） |  |
|  | ・アースが必要な場合、アースはなされているか、また漏電対策は施されているか。（写真確認） |  |
| 2. 本体工事 |  |  |
| ① 現地調査・工事打合せ | ・工事前に現地調査票等により関係者間で打合を行ったか。 |  |
| ② 仮設工事・安全対策 | ・事故防止の安全対策を十分に施したか。（写真確認） |  |
| ③ 掘削工事 | ・残土は適切に処分したか。 |  |
|  | ・掘削深が2ｍを超えた場合、当該作業主任者を選任したか。 |  |
| ④ 基礎工事 | ・地盤の状況に適した地盤改良工事を行ったか。（写真確認） |  |
|  | ・地盤改良工事後、捨て(均し)コンクリートを打設したか。（写真確認） |  |
|  | ・基礎コンクリートは型枠を設け、適切に配筋したか。（写真確認） |  |
|  | ・コンクリートの養生は適切に行ったか。（写真確認） |  |
|  | ・市の確認検査は受けたか。 |  |
| ⑤ 据付工事 | ・据付前に設置届等と同一浄化槽であることを確認したか。（写真確認） |  |
|  | ・水平の狂いが生じていないことを確認したか。（写真確認） |  |
|  | ・流入・放流管のレベル確認を行ったか。 |  |
|  | ・24時間の漏水検査を行ったか。 |  |
| ⑥ 埋戻工事 | ・石などが混在しない良質土を使用したか。 |  |
|  | ・水締め、突き固めを十分に行ったか。（写真確認） |  |
|  | ・水平確認を行ったか。（写真確認） |  |
| ⑦ 上部コンクリート工事 | ・型枠を設け、適切に配筋したか。（写真確認） |  |
| 3. ブロワ工事 |  |  |
| ① ブロワ工事 | ・維持管理が容易に行える場所に設置したか。（写真確認） |  |
|  | ・浄化槽までの空気配管距離は5ｍ以内か。 |  |
| 4. 排水設備工事 |  |  |
| - 排水設備工事 ※必ずチェックすること | ・流入管の汚水枡はすべてインバート枡としたか。 |  |
|  | ・屋内衛生設備にトラップがない場合にはトラップ枡としたか。 |  |
|  | ・二重トラップとなっていないことを確認したか。 |  |
|  | ・既設排水設備を使用する場合には異常ないことを確認したか。 |  |
|  | ・雨水管が接続されていないことを確認したか。【重要確認！】 |  |
|  | 公共下水道・農業集落排水区域内であるため、後戻りが生じないよう排水設備については大野市の基準とおりに施工したか。 |  |
| 5. 特殊工事検査 |  |  |
| ① 特殊工事 (該当する項目のみを確認のこと。) | ・土砂の崩壊を防ぐための対策を行ったか。 |  |
|  | ・擁壁を設けた場合、構造計算によって行ったか。 |  |
|  | ・地下水位が高い場合に浮上防止対策を行ったか。 |  |
|  | ・駐車場とした場合、マンホール蓋は耐荷重用としたか。 |  |
|  | ・不特定車輌が乗り入れ可能な場合には、支柱工事としたか。 |  |
|  | ・ピット内には排水口を設けたか。 |  |
|  | ・放流ポンプ槽には通気管が設けられているか。 |  |
|  | ・臭突管の設置位置は近隣の状況に配慮したか。 |  |
| 6. 試運転調整 |  |  |
| ① 試運転調整 | ・施工要領書の試運転調整チェックリストに基づいて行ったか。 |  |
| 7. その他 |  |  |
| ① 後片づけ及び引渡し | ・後かたづけを適切に行ったか。 |  |
|  | ・メーカー保証書、取扱説明書、各種要領書を施主に渡したか。 |  |
|  | ・施主に浄化槽の維持管理について説明したか。 |  |
| 上記の通り確認したことを証します。 平成 年 月 日 担当浄化槽設備士の氏名 印 (浄化槽設備士免状の交付番号： ) 浄化槽工事業者 所在地. 会社名. 代表者. 電話番号. |

| 工事写真帳 工事番号 平成 年度 第 号 工 事 名 ××宅 合併処理浄化槽設置工事 工事場所 大野市○○○○ 工事期間 着 工 平成○○年○○月○○日 竣 工 平成○○年○○月○○日 工事施工業者 株式会社△△工業 |  |
| --- | --- |
| ① | 【着工前 １枚】 - 工事現場において、浄化槽設備士が正面を向いて浄化槽法第30条に規定する標識を掲げている写真 - 地縄張りを行い、浄化槽の設置場所が特定できるよう撮影にする。 - 標識の浄化槽設備士の氏名は、当該現場を担当する浄化槽設備士の氏名とする。 - 設置する浄化槽本体と一緒に撮影し、品番 （規格）が写るようにする。 |
| ② | 【掘削工事 ２～３枚】 - 掘削工事の状況がわかる写真 ※ 掘削状況写真 - 掘削断面出来高写真 （スケールによる確認が可能） ※ 仮設工事状況写真（土留矢板・水替工等） |
| ③ | 【基礎工事 ２～４枚】 - 栗石地業及び捨て(均し)コンクリート 打設写真 ※ 栗石地業出来高写真 ※ 均しコンクリート出来高写真 （幅・長さ・厚さ・養生状況がわかるよう、スケールとともに写す。） ※ 鉄筋コンクリート基礎の場合は、配筋状況 （ピッチ・スペーサー等）についても確認でき る写真を撮影すること。 |
| ④ | 【支柱工事 １～２枚】 ･ 支柱本数・配筋状況していることが分かる写真 ※（ピッチ・スペーサー等）についても確認でき る写真を撮影すること。 |
| ⑤ | 【据付工事 １～２枚】 ･ クレーン等にて吊り上げ・水平に設置していることが分かる写真 - 吊り上げ方法が確認できる写真 - 据付後における槽本体が水平であるかど うか確認している状況写真 |
| ⑥ | 【埋戻工事 ２～４枚】 ･ 水張りを行い、本体の水平を確認しながら 埋め戻しの作業を行っている事がわかる写真 - 以下の道具が写っていることが必要。 ア 本体の水平を確認するための水準器 イ 埋め戻しの高さを示すスケール ウ 水張り及び水じめに用いるホース エ つき固め用の器具及び埋め戻し等に 用いている土砂 |
| ⑦ | 【かさ上げ工事 ２～３枚】 - 槽内のバルブ等の操作が可能であるかがわかる写真 - かさあげ高が分かる写真 ※ バルブ等の上端からマンホール蓋までの距離がわかるようにスケールを当てた写真を写す。 |
| ⑧ | 【上部コンクリート工事 ２～３枚】 上部コンクリート打設写真 ※ 配筋状況写真（ピッチ・スペーサー等） ※ 上部コンクリート出来高写真 （幅・長さ・厚さがわかるよう、スケールとともに写す。） |
| ⑨ | 【ブロワ工事 １枚】 ･ 設置箇所が分かる写真 |
| ⑩ | 【放流先 １～２枚】 ・放流先について、放流水路等の接続部が適切に処理されていることが分かる写真 |
| ⑪ | 【完成 １枚】 - 設置工事が完了した事がわかる写真 ※ 全景写真（浄化槽設備士が写っていること） 着工前と同じアングルで撮影を行い、施工範囲全体が写るようにする。 |
| ⑫ | 【その他 】 ピット工事・ポンプ工事・支柱レス浄化槽・デｲスポーサー等の特殊工事がある場合には、施工状況・出来高が確認できるよう写真を撮影すること。 |

≪注意事項≫

(1) スケールの寸法、黒板等の文字が明確であること。

(2) 写真は原則として同一方向から撮影すること。

(3) 写真を撮影する場合は、浄化槽工事に係る登録等に関する省令(昭和60年5月27日建設省令第6号)第9条に基づく標識を掲げること。